## D8
Naputak uz troškovnik
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih
nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih
dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde,
skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te
poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti
po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga,
tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača radova.
Izvođač je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do
nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika,
odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata. Svaka eventualna šteta koja bi bila
prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja,
postavljanja skele i sl., pada na teret izvođača, koji je dužan odstraniti i
nadoknaditi štetu u određenom roku.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad
tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili
slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja,
uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na
radilište i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Prije davanja ponude izvođač radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti
objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije
davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir.
Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci.
Obzirom na vremenski odmak od izrade glavnog projekta i ishođenja potrebnih dozvola,
kroz izvođenje radova je potrebno napraviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju
temeljem važeće zakonske regulative i normi za pojedine vrste radova
Ova dokumentacija odnosi se na izvedbeni projekt koji mora biti usklađen sa važećim glavnim
projektom te projekt izvedenog stanja temeljem geodetskog elaborata izvedenog stanja.
Sastavni dio Ponude je i projektantski nadzor, obzirom na usklađivanje troškovnika obzirom na vremenski odmak i definiranu tehnologiju izvođenja, gdje se postojeći cjevovod koristi kao mimovod. U tom smislu projektantski nadzor mora definirati(u suradnji sa izrađivačem izvedbenog projekta,distributerom(Komunalac d.o.o.) i odabranim Izvođačem) sve prespoje postojećih i novih cjevovoda i trenutak isključenja postojećih cjevovoda iz sustava vodoopskrbe( nakon prespoja svih priključaka na novi cjevovod).
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj
da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvođača ili bilo kojeg zainteresiranog
trećeg lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim
uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene
dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude. U
slučaju nedovoljno li nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim
normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne
su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja redoslijedom ISO, IEC, DIN, VDE,
BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Jedinične cijene svih zemljanih radova moraju uvažiti specifičnosti vezane uz prijevoz, rastresitost
materijala koje moraju biti uračunate, bez dodatnih koeficijenata. Obračun se radi prema
uzdužnom i poprečnom profilu trase i rova cjevovoda za različite uvjete ugradnje
(zeleni pojas, bankina, kanal,cesta, kolni ulaz, makadam …).
Moguće je dio radova izvesti tehnologijom bušenja, umjesto iskopom. Obračun radova
je prema definiranim karakterističnim poprečnim presjecima rova za uvjete vođenja trase.
Jedinične cijene svih montažnih radova na dobavi, dopremi i ugradnji cijevi, fazona i armatura
moraju sadržavati i sav spojni i brtveni materijal te obuhvatiti i tehnologiju spajanja.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim
instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod
ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvođač je dužan imati redovnu komunikaciju sa jedinicom lokalne samouprave,
odnosno svaki mjesec dostavljati izvješće o dinamici radova i planu izgradnje za slijedeći mjesec.
Posebna suradnja sa jedinicom lokalne samouprave(općina Nuštar) mora biti ostvarena
kroz komunikaciju sa komunalnim redarom. To je naročito bitno kod razgradnje javnih
površina(ceste, kolni ulazi…) u smislu razdvajanja i posebnog deponiranja krupnog
otpada(šut) od viška zemljanog materijala. Način i mjesto deponiranja definira komunalni redar u
suradnji sa Izvođačem radova.
Nakon iskolčenja radova potrebno je napraviti video zapis trase,
uključivo fotodokumentaciju stanja javnih površina. Naročito obratiti pažnju na kolne ulaze,
pješačke staze, kanale, propuste,prometne površine. Nakon završetka radova, sva dodatna oštećenja
javnih površina i njihova sanacija obveze su izvođača radova, u smislu vraćanja u prvobitno stanje.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno
loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter
građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvođač radova.
Izvođač je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala
upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora
dostaviti investitoru na upotrebu.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost
projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih
nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Svu dokumentaciju o dokazima kvalitete izvedenih radova Izvođač mora dostaviti Investitoru,
sastaviti pisanu izjavu prema važećem Pravilniku, odnosno kompletirati sve potrebno
za tehnički pregled građevine. Primopredaju dokumentacije dokumentirati Zapisnikom
koji ovjeravaju Investitor i Izvođač.
Uz geodetski elaborat izvedenog stanja Izvođač mora pribaviti Izjavu ovlaštenog geodeta
o usklađenosti izvedenog stanja, koja se prilaže uz zahtjev za tehnički pregled.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvođača radova, tj. smatrati će se da je
jediničnom cijenom u datoj ponudi izvođač zaračunao i iznos za ispitivanje.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim
zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Napomena: Sve radove izvoditi u skladu s teh. uvjetima koji su sastavni dio Glavnog projekta
Zbog dubina iskopa većih od 1m predviđeno je 100 % razupiranja svih iskopa na cijeloj trasi!
U svim stavkama u kojima to nije eksplicitno navedeno, podrazumijeva se dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Uključiv je kompletan rad i sredstva za rad te eventualno potrebne izjave i elaborati. Svi dokazi kvalitete proizvodnje i ugradnje, moraju biti usklađeni sa novim, trenutno važećim, zakonima i pravilnicima.
ZA REKONSTRUKCIJU KUĆNIH PRIKLJUČAKA IZVOĐAČ MORA POSTAVITI UPIT DISTRIBUTERU, ODNOSNO ISPORUČITELJU VODNIH USLUGA(KOMUNALAC d.o.o. Županja).Radovi se izvode sukladno Zakonu o vodnim uslugama(NN66/19), Općim i tehničkim uvjetima javnog isporučitelja vodnih usluga, važećoj Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine-Županja (https://komunalac-zu.hr/dokumenti-poduzeca/?dir=585).
Red. br. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada izvedbenog projekta u skladu sa Glavnim projektom. Projektant izvedbenog projekta, prema važećem Zakonu o gradnji preuzima svu odgovornost po pitanju lokacijskih odnosa i bitnih zahtjeva za građevinu. . Posebno je izvedbenim projektom potrebno definirati tehnologiju izvođenja prespoja kućnih priključaka, bez dugotrajnih prekida u redovitoj vodoopskrbi. U tom smislu, a nakon otkrivanja postojećeg cjevovoda, treba definirati prespoje između novog i postojećeg cjevovoda, vodeći računa o čvorištima definiranim glavnim projektom. Sva ova dodatna čvorišta treba definirati kroz izvedbeni projekt u suradnji projektanta, nadzora i izvođača.
Naime, za vrijeme izvođenja prespoja kućnih priključaka, oba cjevovoda(stari i novi), moraju biti pod tlakom, a po završetku radova na prespojima stari cjevovod se isključuje. Izvedbene situacije moraju biti napravljene u mjerilu 1:500, sa svom ostalom infrastrukturom, insertiranom geodezijom, preklopljenom na katastru. Sve instalacije i križanja moraju biti naznačene i na uzdužnim profilima. Konačno iskolčenje treba dati nakon probnih iskopa kroz odgovarajuće geokordinate(paziti na usklađenost HDKS-HTRS).Sve navedeno potrebno je prezentirati Naručitelju, koji daje svoje mišljenje i suglasnost na isto.Izvedbeni projekt treba napraviti u tri primjerka tvrdog uveza i jedan primjerak na CD-u(dwg, docx, xslx+PDF verzija).
| Obračun po kompletu isporučene dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
2. | Izrada plana izvođenja radova i troškovi Koordinatora II za zaštitu na radu. Obračunati sve troškove za cijelo vrijeme izvođenja radova. Koordinatora imenuje investitor, koji definira ovaj dio troškova, prema upitu Ponuditelja. Plan izvođenja radova definira se prema broju izvođača i tehnologiji izvođenja radova svakog pojedinog izvođača, a cijenu definira Ponuditelj.
| Obračun po kompletu svih troškova | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava, doprema i ugradnja ploče za označavanje gradilišta. Gradilišna ploča postavlja se prema važećoj zakonskoj regulativi. Završetkom radova i primopredajom ploču je potrebno ukloniti.. Stavkom je uključen sav materijal, rad i sredstva za rad.
Obračun po komadu postavljenih ploča
| ● gradilišna ploča | kom | 1 |  | 0
4. | Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s uvjetima nadležne Uprave za ceste(Županijske ili državne ceste) te nadležnog MUP-a, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
6. | Ručni iskop kontrolnih rovova prije početka radova na trasi predmetnog cjevovoda, radi kontrole lociranja podzemnih instalacija. Širina kontrolnog rova je 0,4 m, dubine 1,2 m i duljine 2 m. Točnu lokaciju, raspored i broj kontrolnih rovova odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova, na osnovu uvida u situaciju instalacija kao i temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacije te ozljeda na radu. Stavkom je obuhvaćeno i zatrpavanje kontrolnih rovova. Sve kontrolne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik i prikazati na preglednoj karti u sklopu građevinske knjige
| Obračun po komadu istražnog rova. | kom | 96 |  | 0
7. | Iskolčenje projektiranog rješenja trase, te osiguranje osi i točaka trase kanala. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Iskolčenu trasu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama,(sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje trase drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati snimku izvedenog stanja i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba(geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona.
| Obračun po m' obilježene trase cjevovoda. | m' | 3259.28 |  | 0
| Obračun po kompletu elaborata iskolčenja | kpl | 1 |  | 0
8. | Pripremni i završni radovi pri izvođenju radova na gradilištu, a obuhvaćaju uređenje gradilišta i osiguranje nesmetanog odvijanja prometa vozila i pješaka. Stavka obuhvaća dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija za smještaj i rukovođenje radova opisanih projektom. Stavka nadalje obuhvaća i uređenje gradilišta i dovođenje u prvobitno stanje površina lokacija korištenih kao radne i skladišne površine. U ove radove ubraja se i obnova svih korištenih pristupa i cesta do lokacije gradilišta, korištenje privremenih deponija, priključaka vode i struje i sl. Izvođač daje jedinstvenu cijenu, uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije izvođenja.
| Obračun po kompletu radova | kpl | 1 |  | 0
9. | Čišćenje terena po trasi cjevovoda, u širini od 5,0 m, od raznog raslinja, grmlja i manjih stabala, te grubo planiranje terena. Izvođač je dužan odvesti sav očišćeni materijal na odgovarajuću deponiju udaljenosti do 5 km, uz istovar, paljenje i razastiranje istog. Deponiju izvođač definira u dogovoru s Investitorom, nadzornim inženjerom te lokalnom samoupravom Izvođač daje jedinstvenu cijenu, obilaskom terena i pregledom dokumentacije.
| Obračun po m2očišćenog terena. | m2 | 50 |  | 0
10. | Čišćenje terena po trasi cjevovoda, u širini od 2,0 m, od stabala. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju.
Obračun po komadu posječenog stabla.
| - F 11 - 20 cm | kom | 3 |  | 0
| - F 21 - 30 cm | kom | 2 |  | 0
| - F 31 - 50 cm | kom | 1 |  | 0
11. | Radovi na zaštiti postojećih instalacija prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela, odnosno vlasnika tih instalacija. Nije dozvoljeno izmještanje instalacija već je potrebno osigurati gradilište u smislu pokidanja istih. Trasu novog cjevovoda treba uskladiti sa postojećim instalacijama. Označavanje postojećih instalacija treba biti temeljem probnih iskopa, a svako eventualno oštećenje treba prijaviti vlasniku instalacije. Izvođač ne smije samostalno izvršiti sanaciju eventualnih pokidanja, kako glavnih vodova tako ni vodova kućnih priključaka. Svi radovi, vođenje trase, kako tlocrtno tako i visinski trebaju biti usklađeni sa posebnim uvjetima vlasnika drugih komunalnih instalacija(voda, struja, plin, telefon...). Radovi zaštite i osiguranja drugih instalacija provode se na cijelokupnoj trasi rekonstrukcije. Sve troškove pokidanja snosi izvođač.
| Obračun po m' trase cjevovoda. | m' | 3259.28 |  | 0
12. | Izrada projekta sanacije kolničke konstrukcije.
Stavka obuhvaća izradu projekta sanacije kolničke konstrukcije prometne površine u skladu s posebnim uvjetima grada Županje i suglasnosti Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo te UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE. Projekt sanacije mora sadržavati situaciju ceste s prikazom trasa cjevovoda i svih objekata te prikaz međusobnog vođenja, situaciju površinske odvodnje s prikazom slivnika, uzdužne profile ceste, poprečne profile ceste na svakih min. 20m s visinskim i položajnim prikazom cjevovoda i slojeva sanacije kolničke konstrukcije, detalje ugradnje objekata na trasi cjevovoda, detaljne prikaze prolaska cjevovoda ispod ceste bušenjem, proračun nosivosti kolničke konstrukcije, dokaz otpornosti kolničke konstrukcije na smrzavanje, program kontrole s prikazom vrste i opsega ispitivanja za određene materijale i radove u pojasu županijske i nerazvrstane ceste, tehničke opise za radove i materijale te dokaze o poštivanju opsega ispitivanja iz programa kontrole, dokaze kvalitete izvedenih radova, ugrađenog materijala i opreme u pojasu ceste koje je izvođač dužan dostaviti izrađivaču projekta sanacije kolničke konstrukcije i investitoru. Projekt sanacije kolničke konstrukcije isporučiti u 3 primjerka tvrdog uveza i na CD-u u originalnim formatima (dwg, doc, xls...).
Projekt sanacije kolničke konstrukcije se prilaže uz zahtjev za suglasnost grada Županje i Županijske uprave za ceste,za izvođenje radova u pojasu ceste Ž4170 i nerazvrstanih cesta i na tehničkom pregledu dopunjen s dokazima kvalitete za radove, materijale i opremu.
| Obračun po kompletu isporučene dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
13. | Izrada elaborata osiguranja dokaza za ugovor o izvođenju radova po predmetnom projektu. Prvi dio elaborata osiguranja dokaza se sastoji od elaborata postojećeg stanja koji se predaje prije početka izvođenja radova, a kojim je obuhvaćeno stanje okolnih objekata, infrastrukture, instalacija, ograda, kućnih prilaza, vegetacije i ostalih specifičnih karakteristika lokacije (npr. vodeni tokovi i sl.) prije početka radova. Drugi dio elaborata osiguranja dokaza se sastoji od elaborata završnog stanja koji se predaje nakon izvođenja radova, a kojim je obuhvaćeno stanje okolnih objekata, infrastrukture, instalacija, ograda, kućnih prilaza, vegetacije i ostalih specifičnih karakteristika lokacije (npr. vodeni tokovi i sl.) nakon izvođenja radova. U stavci je sadržan video snimak visoke razlučivosti šireg pojasa trase (OBUHVAT) desno) snimljen odgovarajućom brzinom kako bi na snimci bili vidljivi svi detalji te fotografije svih postojećih oštećenja. Cijenom je obuhvaćen i elaborat postojećeg i završnog stanja svih privremenih pozicija koje se koriste prilikom građenja (deponije, pozicije kontejnera i sl.). Vidljiva oštećenja koja nisu obuhvaćena elaboratom smatrat će se da su nastala prilikom radova. Datum izrade snimaka i dostave elaborata evidentirati u građevinski dnevnik. Elaborat osiguranja dokaza se predaje Investitoru u dva primjerka u digitalnom obliku na CD/DVD-u, uključivo videosnimak.
| Obračun po kompletu dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
14 | Označavanje pozicija postojećih kućnih vodovodnih priključaka, koji se rekonstruiraju. Pozicije će se odrediti kao podloga za razbijanje i izradu novih vodovodnih priključaka, u zajedničkom obilasku predstavnika izvođača, nadzora i Investitora. O definiciji priključka izrađuje se zapisnik u prisustvu investitora, izvođača, nadzora i vlasnika. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Za definirane pozicije priključaka potrebno je napraviti i odgovarajući elaborat sa popisom priključaka.
| Obračun po komadu priključka. | kom | 212 |  | 0
15. | Radovi na razbijanju postojećih zasunskih komora izrađenih iz armiranog betona debljine zidova 25 cm, donje ploče debljine 30 cm i gornje ploče debljine 20 cm. Elemente ugrađene u komore(šesterokutni vodovodni poklopac s okvirom - 1 kom/komori, ljev. želj. penjalice - 6 kom/komori) potrebno je očistiti i predati investitoru. Sav materijal od razbijanja komora potrebno je odvesti na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po komadu zasunske komore
| svijetlog otvora 160x140x180 cm | kom | 4 |  | 0
| svijetlog otvora 200x160x180 cm | kom | 2 |  | 0
16. | Radovi na demontaži postojećih fazonskih komada i armatura iz postojećih zasunskih komora. Svi elementi su lijevano-željezni sa standardnim prirubničkim spojem. Nakon demontaže sve elemente je potrebno predati investitoru te evidentirati zapisnički.
| Obračun po komadu demontiranog fazonskog elementa(armature) | kom | 66 |  | 0
| I. PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Skidanje postojećeg asfaltnog kolnika debljine cca. 10cm, piljenjem površine, skidanjem asfalta uz odlaganje materijala na min. 2.0m od ruba rova(širina skidanja asfalta 20 cm veća od širine rova). Osim asfalta skida se još i podložni sloj debljine 45cm.
| Obračun po m2skinutog asfaltnog kolnika i podloge. | m2 | 2386.51 |  | 0
2. | Raskopavanje postojećeg makadamskog kolnika, , u sloju od 25 cm. Rad obuhvaća obilježavanje širine i raskopavanje podloge uz odlaganje materijala na min. 2.0m od ruba rova (širina raskopavanja 20 cm veća od širine rova). Stavka obuhvaća kompletan rad i sredstva za rad.
| Obračun po m2makadamskog kolnika prema projektu. | m2 | 160 |  | 0
3. | Raskopavanje postojećih kolnih ulaza (beton, asvalt) i betonskih(asvaltnih) staza u sloju od 25 cm. Rad obuhvaća obilježavanje širine i raskopavanje uz odlaganje materijala na min. 2.0 m od ruba rova (širina raskopavanja 20 cm veća od širine rova).
Obračun po m2raskopanog kolnog ulaza
| • betonski kolni ulazi i staze | m2 | 50 |  | 0
| • asvaltni kolni ulazi i staze | m2 | 356 |  | 0
4. | Raskopavanje i odlaganje na stranu postojećih betonskih opločnika(d=6 cm), u pojasu širine rova + 20 cm. Opločnike je potrebno očistiti i složiti na palete za ponovnu ugradnju. Uključeno je i razbijanje podloge betonskih opločnika. Pretpostavljena je podloga od pijeska debljine 3 cm, geotekstila 300g/m2, nosivog sloja tucanika(0-63 mm) d=35 cm, podloge od šljunčane separacije 4/8 mm debljine 5cm.
| Obračun po m2 skinutih i složenih opločnika. | m2 | 15 |  | 0
| Obračun po m2 skinute podloge s odvozom i razastiranjem na deponiji udaljenoj do 5 km. | m2 | 15 |  | 0
5. | Razbijanje dijela postojećih betonskih rubnjaka na dijelovima trase uz rubnjake, u prometnim površinama. Uračunato je razbijanje postojeće podloge od tucanika 0-63 mm(d=20 cm) i betona C16/20. Sav razbijeni materijal potrebno je odvesti na deponiju udaljenosti do 5 km.
Obračun po kom bet. rubnjaka(svi radovi).
| skošeni dimenzija 100/25/15 cm | kom | 100 |  | 0
| ravni dimenzija 100/25/8 cm | kom | 180 |  | 0
6. | Iskop zemlje ''C'' kategorije za rovove cjevovoda širine po normalnim profilima i dubine po projektu, količine po dokaznici mjera. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smeta postojeća infrastruktura kao plinovod, vodovod, telefon i dr.).
Točan omjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorni inženjer upisom u građ. dnevnik evidencijom obračuna u građ.knjizi.
Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (osigurati rad u suhom), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova (da bude točno prema nacrtu), tj. da slijedi niveletu iskopa. Donji sloj iskopa treba izvesti ručno, stoga što se prekopani rov, pa naknadno zatrpan, loše odražava na položene cijevi, jer dolazi do nejednolikog slijeganja zemljišta i mogućnosti pucanja cijevi. Stavkom je obuhvaćena izrada prelaza preko rova za prilaz kućama i zaštitna ograda odnosno obilježavanje ruba rova špagom i zastavicama na prometnim mjestima.
Izvođač je dužan dati jedinstvenu cijenu za iskop na temelju vlastite procjene izvidom na terenu. Crpljenje vode tijekom iskopa uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno obračunavati.
| Obračun po m3iskopanog materijala. |  | 2842.43
| ručni iskop 10% | m3 | 284.243 |  | 0
| strojni iskop 90% | m3 | 2558.187 |  | 0
7. | Proširenje rova za izradu zasunskih komora i osiguranja lomova na trasi cjevovoda. Proširenje iskopa na mjestu zasunskih komora računa se obzirom na vanjske zidove komore, gdje je pretpostavljen još dodatni iskop od 1,0 m sa svake strane vanjskog zida komore. Stvarnu potrebu za proširenjem utvrdit će nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik na svakoj zasebnoj lokaciji komore. Na svakoj lokaciji će se definirati i omjer strojnog i ručnog iskopa. Sve prema geomehaničkim karakteristikama tla i stanju podzemne vode, kao i blizini drugih komunalnih instalacija. Sve ostalo prema iskopima za rovove.
| Obračun po m3dodatnog iskopa |  | 327.18
| ručno 10% | m3 | 32.718 |  | 0
| strojno 90% | m3 | 294.462 |  | 0
8. | Priprema terena za bušenje bušaćom garniturom koje se sastoji u iskolčavanju trase bušenja na terenu, te iskopu građevne jame u materijalu III kategorije za smještaj bušaćeg stroja i utiskivanje zaštitne čelične cijevi.
Jama je definirana duljinom čeličnih cijevi koje se uvlače kao zaštita i potrebnim prostorom za varenje istih. Predviđena je jama dimenzija 6,0*3,0*3,0. Način zaštite jame neće se posebno obračunavati i mora biti sadržan u cijeni iskopa. Ukupno je predviđeno 12 bušenja .
| Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala i deponiranog do 10m od iskopa (odnosi se samo na proširenje već iskopanog rova). |  | 650
| ručno 10% | m3 | 65 |  | 0
| strojno 90% | m3 | 585 |  | 0
9. | Planiranje dna rova za posteljicu cjevovoda i dna građevnih jama zasunskih komora, prema projektiranoj širini i padu dna rova te nacrtima zasunskih komora. Točnost planiranja mora biti u rasponu ±2 cm
| Obračun po m2isplanirane površine rova. | m2 | 2422.54 |  | 0
| Obračun po m2isplanirane površine za zasunske komore. | m2 | 116.85 |  | 0
10. | Stabilizacija podloge ispod zasunskih okana tucanikom 0-63 mm u debljini 20 cm. U cijenu uključiti fino planiranje i nabijanje podloge, koja se postavlja na sloj netkanog geotekstila 150g/m2 na način da se spriječi kontakt kamena sa sraslim tlom, uz preklapanja preko cijeloj površimi podloge zasunske komore. Također je uključen i rad na suhom, odnosno sniženje podzemne vode i crpljenje za vrijeme izvođenja radova neće se posebno obračunavati. Potrebna je dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Uključen je kompletan rad i sredstva za rad.
| Obračun po m2 geotextila | m2 | 116.85 |  | 0
| Obračun po m3 tucanika(0-63) | m3 | 23.37 |  | 0
11. | Posteljica cijevi debljine 10 cm od pjeskovitog ili sitnog šljunčanog (tucanik-drobljenac) materijala (0-8 mm) koji se može dobro sabiti, neagresivnog kemijskog sastava. Rad obuhvaća: dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje rastresitog materijala prema normalnom profilu.
| Obračun po m3 ubačenog i razastrtog materijala u rovu u sabijenom stanju. | m3 | 242.25 |  | 0
12. | Zatrpavanje zamjenskim materijalom do 20 cm iznad tjemena cijevi. Materijal : pijesak ili fini šljunak 0-8 mm. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje rastresitog materijala ručnim nabijačima do potrebne zbijenosti prema normalnom profilu.
| Obračun po m3ubačenog i razastrtog materijala u rovu u sabijenom stanju. | m3 | 722.86 |  | 0
13. | Završno zatrpavanje cjevovoda i građevnih jama zasunskih okana nakon izrade obloge cjevovoda i završetka svih betonskih, zidarskih i izolaterskih radova na zasunskim oknima.
Kada se ustanovi da je položeni cjevovod ispravan, bez oštećenja, može se pristupiti zatrpavanju. Zatrpavanje se vrši etapno prije i nakon ispitivanja. Prije ispitivanja zatrpati samo tijelo cijevi dok naglavak sa spojem mora ostati slobodan tako da zatrpani dio čini humak cca 1/2-2/3 visine rova. Zatrpavanje pri tom vršiti u slojevima od 20 cm uz pažljivo ručno nabijanje materijala, naročito oko cijevi. Nakon završenog ispitivanja preostala spojna mjesta zatrpati po istom principu. Kada su cijevi tako zatrpane, može se pristupiti konačnom zatrpavanju. Predviđa se rad dijelom ručno, dijelom strojno. Ručno se predviđa zatrpavanje 30%, a ostatak zatrpavanja od 70% izvršiti strojno uz lako mehaničko nabijanje. Zbijenost prilikom zasipavanja mora iznositi 95% odnosno najmanje 100% ispod cestovne površine prema standardnom Proctorovom ispitivanju.
Na mjestima prolaza cjevovoda ispod cestovne površine zatrpavanje izvršiti kompletno šljunčanim materijalom.
Obračun po m3zatrpavanja u sraslom stanju.
| -materijal iz iskopa - cjevovod | m3 | 184.84 |  | 0
| -šljunčani materijal(0-31,5 mm) - cjevovod | m3 | 1663.57 |  | 0
| -šljunčani materijal(0-31,5 mm) - zasunske komore | m3 | 241.92 |  | 0
14. | Višak iskopa
Kada se završi zatrpavanje cjevovoda jama zasunskih okana i građevnih jama, preostali materijal utovariti u prevozno sredstvo i prevesti na deponiju udaljenosti do 5 km. Deponiju definira Izvođač u suradnji s nadzornim inženjerom i predstavnikom lokalne samouprave.
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, istovar i uređenje deponije poravnanjem istovarenog materijala.
| Obračun po m3prevezenog materijala na deponiju udaljenu 5 km u sraslom stanju. | m3 | 2628.35 |  | 0
15. | Utovar i odvoz šuta od razbijenih uređenih površina na deponiju udaljenosti do 5 km. Deponiju definira Izvođač u suradnji s nadzornim inženjerom i predstavnikom lokalne samouprave.
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala, koji je skinut na dijelovima trase položenim u trupu postojećih puteva, cesta i kolnih prilaza.
| Obračun po m3prevezenog materijala | m3 | 1059.73 |  | 0
16. | Obnova cestovnog odnosno procjednog jarka na mjestima gdje trasa cjevovoda prolazi preko ili uz cestovni jarak. Nakon polaganja i zatrpavanja cjevovoda potrebno je cestovni odnosno procjedni jarak dovesti u prvobitno stanje. Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju svih potrebnih materijala za vraćanje procjednog jarka u prvobitno stanje.
| Obračun po m' oštećenog i obnovljenog cestovnog odnosno procjednog jarka. | m' | 20 |  | 0
17. | Strojno planiranje zemlje +-10cm nakon završetka radova na trasi prolaska cjevovoda. Pretpostavlja se širina koridora za planiranje u zelenom pojasu 2 m.
| Obračun po m2planiranja zelenog pojasa | m2 | 500 |  | 0
| II. ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Dobava, doprema i ugradnja betona minimalne kvalitete C-30/37 XC2, uz uvjet VODONEPROPUSNOSTI, koju dokazuje proizvođač te betoniranje u odgovarajućoj glatkoj oplati. Ova stavka obuhvaća sve betone navedenih karakteristika, koje treba dokazati prema važećem Tehničkom propisu i Programu kontrole i osiguranja kvalitete, za sve uvjete ugradnje(ploče, zidovi,betonska ukrućenja, dodatne sanacije kolnih ulaza, krila cjevnih propusta ...). Potrebna je dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Uključen je kompletan rad i sredstva za rad.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 86 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja betona C16/20. Ova stavka obuhvaća sve betone navedenih karakteristika, koje treba dokazati prema važećem Tehničkom propisu i Programu kontrole i osiguranja kvalitete, za sve uvjete ugradnje (podložni, obloge cijevi, podloge cijevi…). Potrebna je dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Uključen je kompletan rad i sredstva za rad.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 9 |  | 0
3. | Dobava i doprema, sječenje, savijanje i postavljanje armaturne mreže i armaturnih šipki u skladu sa zahtjevima HRN EN 10080 prema provedenom statičkom proračunu. Armatura je od armaturnih mreža, a u ukupnu količinu (težinu) uključena je i rebrasta armatura. Sve prema nacrtima i iskazima armature iz Izvedbenog projekta i važećem tehničkom propisu.
Potrebna je dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Uključen je kompletan rad i sredstva za rad.
| Obračun po kg armature B500B | kg | 6750 |  | 0
| III. BETONSKI I AB RADOVI- UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | TESARSKI RADOVI
1. | Razupiranje stranica rovova tijekom iskopa i montaže vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima). Rad obuhvaća dobavu, dopremu, izradu, postavljanje te skidanje razupirača i oplate. Predviđa se laki do srednji pritisak. Obavezno 100% razupiranje.
| Obračun po m2razupiranja. | m2 | 9683.93 |  | 0
2. | Glatka oplata za sve AB i betonske elemente
Stavkom su obuhvaćeni nabava, izrada, montaža, skidanje i čišćenje glatke oplate (uredne izrade za vidljiv beton bez završne obrade) od vodonepropusne šperploče s potrebnim učvršćenjem, podupiranjem i razupiranjem te svim potrebnim pomoćnim materijalom.Potrebna je dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala. Uključen je kompletan rad i sredstva za rad. Izvođač daje jedinstvenu cijenu uvidom u projektnu dokumentaciju.
| Obračun po m2montirane oplate. | m2 | 570 |  | 0
| IV. TESARSKI RADOVI- UKUPNO: |  |  |  | 0
V | ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava, doprema i ugradba tipskih lijevano željeznih elemenata. Uziđivanje odmah tokom betoniranja ili naknadno uz upotrebu cementnog morta M 10. Obuhvaćen kompletan materijal i rad.
Obračun po komadu ugrađenog elementa određene vrste.
| vodovodni poklopac 60x60 cm s za opterećenje 40 tona s ključem za zatvaranje | kom | 7 |  | 0
| tipske lijevano-željezne stupaljke prema važečoj zakonskoj regulativi | kom | 42 |  | 0
2. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije gornje ploče zasunskih komora koja se sastoji od temeljnog poliuretanskog premaza za betonske površine sa 100% suhe tvari debljine suhog filma od 100 µm i završnog poliuretanskog vodonepropusnog premaza sa 100 % suhe tvari debljine sugog filma 200-300 µm. Premaz je potrebno nanjeti na zidove min. 20 cm od kote terena(gornja ploča u nivou terena).
| Obračun po m2 vanjske gornje površine. | m2 | 110 |  | 0
3. | Obrada unutarnjih zidova komora vodonepropusnim premazom na bazi poliuretana sa 100% suhe tvari. Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju svih materijala i opreme za izvedbu stavke, kao i sav rad i sredstva za rad. Minimalne debljine suhog filma 300 µm.
| Obračun po m2unutarnje površine zidova. | m2 | 240 |  | 0
4. | Dobava, doprema i ugradba PVC bubrive trake, širine 150 mm, na mjestima prekida betoniranja donje ploče i zida.
| Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 90 |  | 0
| V. ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI- UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | MONTAŽNI RADOVI
Specifikacija cijevi, fazona, prirubnica i armatura prema iskazu vodovodnog materijala i montažnim planovima. Izrada i kvaliteta prema postojećim propisima HRN, DIN EN i ISO. Svi ljevanoželjzni fazonski komadi i armature predviđeni su od ductilnog (nodularnog) lijeva.
1. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi.
1.1. | Vodovodne polietilenske cijevi visoke kvalitete PE100 za radni tlak od 10 bara (SDR 17).
Cijevi presjeka d63 i d110 isporučuju se u kolutovima od 100 m, a cijevi presjeka d160, d225 u ravnim šipkama duljine 12m. Spajaju se elektrozavarivanjem pomoću odgovarajućih PE elektrospojnica ili sučeonim zavarivanjem. Tehnologiju spajanja i sav potrebni spojni materijal uračunati u jediničnu cijenu cijevi.
Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu od pjeskovitog materijala u rovu. Cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini, a ispod spojeva treba podlogu očistiti.
Cijevi u svemu prema HRN EN 12201-2, ISO 4427, DIN 8074
Ova stavka obuhvaća kompletan materijal i rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Napomena: U cijenu uračunati sva potrebna skraćivanja cijevi za formiranje čvorišta na mreži.
Obračun po m' položenog cjevovoda.
| PE100 d160 | m' | 15.6 |  | 0
| PE100 d110 | m' | 3008.68 |  | 0
| PE100 d90 | m' | 40 |  | 0
| PE100 d63 | m' | 235 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja fazonskih komada i armatura za tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Svi elementi moraju biti u skladu s normom EN545. Stavkom obuhvaćen kompletan dovoz iz skladišta, privremeno deponiranje, probno i konačno slaganje, strojni i ljudski rad, spojni, brtveni i pomoćni materijal te izolacija vijčanih spojeva.
Obračun po ugrađenom komadu.
Fazonski komadi za 10 bara:
| TT DN 100/100 | kom. | 3 |  | 0
| T DN 150/150 | kom. | 7 |  | 0
| T DN 150/100 | kom. | 1 |  | 0
| T DN 100/100 | kom. | 40 |  | 0
| T DN 100/80 | kom. | 8 |  | 0
| T DN 100/50 | kom. | 2 |  | 0
| FFG DN 150, L=1000 | kom. | 6 |  | 0
| FFG DN 100, L=1000 | kom. | 21 |  | 0
| FFG DN 80, L=500 | kom. | 5 |  | 0
| FFG DN 80, L=200 | kom. | 3 |  | 0
| FFR DN 150/100 | kom. | 2 |  | 0
| FFR DN 100/80 | kom. | 3 |  | 0
| FFR DN 100/50 | kom. | 4 |  | 0
| Xl PRIRUBNICA SA UNUT. NAVOJEM 4'' DN100 | kom | 2 |  | 0
| VATROGASNA SPOJNICA - VANJSKI NAVOJ 4'' | kom | 2 |  | 0
| X DN 100 | kom. | 2 |  | 0
| MDK-A DN 150 | kom. | 6 |  | 0
| MDK-A DN 100 | kom. | 12 |  | 0
| Q DN 100 | kom. | 3 |  | 0
| Q DN 80 | kom. | 1 |  | 0
| N DN 80 | kom. | 8 |  | 0
| E-PHD DN 150 | kom. | 2 |  | 0
| E-PHD DN 100 | kom. | 125 |  | 0
| E-PHD DN 80 | kom. | 7 |  | 0
| E-PHD DN 50 | kom. | 4 |  | 0
| E-KS DN 150 | kom. | 2 |  | 0
| E-KS DN 100 | kom. | 32 |  | 0
Armature za 10 bara:
| EV ZASUN DN 50 S RUČNIM KOLOM | kom. | 2 |  | 0
| EV ZASUN DN 80 | kom. | 6 |  | 0
| EV ZASUN DN 100 S RUČNIM KOLOM | kom. | 23 |  | 0
| EV ZASUN DN 100 | kom. | 73 |  | 0
| EV ZASUN DN 150 S RUČNIM KOLOM | kom. | 6 |  | 0
| Automatski odzračno-usisni ventil DN 50 | kom | 2 |  | 0
| UGRADBENA GARNITURA DN 80 | kom. | 6 |  | 0
| UGRADBENA GARNITURA DN 100 | kom. | 73 |  | 0
| OKRUGLA (ULIČNA) KAPA | kom. | 79 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja PE fazonskih komada kvalitete materijala kao za PE cijevi iz stavke 1., s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom obuhvaćen kompletan dovoz iz skladišta, privremeno deponiranje, probno i konačno slaganje, strojni i ljudski rad, brtveni te ostali pomoćni materijal.
Obračun po ugrađenom komadu.
| PE koljeno 90° d110 | kom. | 4 |  | 0
| PE koljeno 45° d110 | kom. | 2 |  | 0
| PE luk 30° d110 | kom. | 11 |  | 0
| PE luk 22° d110 | kom. | 12 |  | 0
| PE luk 11° d110 | kom. | 16 |  | 0
| PE T d110 | kom. | 1 |  | 0
| PE T d110/90 | kom. | 1 |  | 0
| PE elektrosp. d110 | kom. | 88 |  | 0
| PE elektrosp. d90 | kom. | 8 |  | 0
| PE elektrosp. d63 | kom. | 12 |  | 0
| PE redukcija d110/d63 | kom. | 2 |  | 0
| PE završna kapa d63 | kom. | 2 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja tipskog nadzemnog hidranta prema DIN 3222 (tip kao MIV ''BAROK'' ili jednako vrijedan). Dubinu ugradnje prilagoditi dubini cjevovoda i okolnom terenu. Nastavni fazonski komadi obračunati u za to predviđenoj stavci. U cijeni obuhvaćen potreban spojni i brtveni materijal, antikorozivna zaštita, dvostruki premaz uljenom lak bojom. U cijeni su također uračunati potrebni zemljani i zidarski radovi i materijal(prema tipskom nacrtu hidranta).
| Obračun po komadu montiranog hidranta DN 80 ugradbene dubine 1,25 m. | kom. | 8 |  | 0
6. | Dobava i transport na gradilište čelične cijevi predviđene za zaštitu pri prolazu ispod ceste. Čelične cijevi moraju udovoljiti normama EN 10027-2 i DIN 2448/1629. Cijev treba biti antikorozivno zaštićena iznutra i izvana.
Obračun po m', cijevi potrebne za zaštitu.
| čelična cijev DN100 mm | m' | 30 |  | 0
| čelična cijev DN200 mm | m' | 126 |  | 0
7. | Tlačno ispitivanje
Nakon polaganja i djelomično zatrpanog cjevovoda, pristupiti tlačnom ispitivanju cjevovoda prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. Cijenom obuhvaćena dobava potrebne vode te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Na tlačnoj probi obavezno mora biti prisutan predstavnik investitora, pa je o planiranom početku probe potrebno obavijestiti distributera.
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| PE100 d160 | m' | 15.6 |  | 0
| PE100 d110 | m' | 3008.68 |  | 0
| PE100 d90 | m' | 40 |  | 0
| PE100 d63 | m' | 235 |  | 0
8. | Ispiranje cjevovoda
Nakon komplet zatrpanog cjevovoda i ispitanog treba pristupiti ispiranju cjevovoda prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. Cijenom obuhvaćena dobava potrebne vode - trostruki volumen cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m' ispranog cjevovoda.
| PE100 d160 | m' | 15.6 |  | 0
| PE100 d110 | m' | 3008.68 |  | 0
| PE100 d90 | m' | 40 |  | 0
| PE100 d63 | m' | 235 |  | 0
9. | Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema priloženim tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima sanitarne i vodoprivredne inspekcije. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m' ispranog cjevovoda.
| PE100 d160 | m' | 15.6 |  | 0
| PE100 d110 | m' | 3008.68 |  | 0
| PE100 d90 | m' | 40 |  | 0
| PE100 d63 | m' | 235 |  | 0
10. | Ispitivanje hidrantske mreže na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara. Ukupno imamo 8 nadzemnih hidranata u ovom opsegu izgradnje.
| Obračun po kompletu ispitivanja | kpl | 1 |  | 0
11. | Rekonstrukcija postojećeg vodovodnog priključka na javni vodoopskrbni sustav, priključkom definiranim od strane javnog isporučitelja vodnih usluga Stavka uključuje materijal sukladan standardima javnog isporučitelja vodnih usluga, radove na demontaži postojećeg priključka sa zbrinjavanjem građevinskog materijala, izgradnju čvora priključka instalacijom sedla ili ogrlice potrebnih dimenzija, PEHD spojnog voda prosječne duljine 10 m sa zaštitnom cijevi, instalaciju vodomjernog okna u zelenu ili prometnu površinu, te prespajanje interne instalacije korisnika na novo vodomjerno okno . Vodomjerno okno je opremljeno svim potrebnim elementima što uključuje ventil prije i poslije vodomjera, jedan ili više vodomjera sa sustavom daljinskog očitavanja kompatibilnim potrebama javnog isporučitelja vodnih usluga, te protupovratni ventil. U cijenu su uključeni kompletni građevinski i monterski radovi.
Radovi se izvode sukladno Zakonu o vodnim uslugama(NN66/19), Općim i tehničkim uvjetima javnog isporučitelja vodnih usluga(KOMUNALAC d.o.o. Županjaa, važećoj Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine-Županja (https://komunalac-zu.hr/dokumenti-poduzeca/?dir=585).
Ponuditelj treba zatražiti uvjete i suglasnost Isporučitelja vodne usluge prije davanja konačne Ponude. U protivnom Ponuda će se smatrati nevažećom.
Obračun po komadu rekonstruiranog kućnog priključka
| TIP 1 - STAMBENI - priključak sa vodomjerom 3/4'' | kom | 180 |  | 0
| TIP 2 - MANJI STAMBENO-POSLOVNI sa vodomjerom 3/4''(2 vodomjera) | kom | 12 |  | 0
| TIP 3 - VEĆI STAMBENI ILI POSLOVNI - priključak sa vodomjerom 6/4'', 5/4'' i 1'' | kom | 20 |  | 0
12. | Uzimanje uzorka, analiziranje i ispitivanje kvalitete vode za potrebe tehničkog pregleda. Ovo mora obaviti za to nadležna služba(nikako ne Izvođač).
| Obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
13. | Rzbijanje i obnova uništene slivničke odvodnje kod izvođenja rekonstrukcije u asfaltu uz sami rubnjak - Dobava i montaža tipskog modularnog polietilenskog slivnika. Uključena je izrada AB vijenca(C30/37 XC2) 100x100*20 cm i podloge od jakog betona(C30/37 XC2) 100x100x15 cm, te ugradnja slivničke rešetke 40x40 cm. Također je(za svaki slivnik) uključeno 5 m PVC cijevi presjeka DN160 mm, brtva za priključak na reviziono okno i svi potrebni radovi i materijal na ugradnji. Odvoz šuta na odgovarajuću deponiju uključen u jediničnu cijenu.
| Obračun po kom ugrađenog slivnika(SLIVNIK DN500, visine 1500 mm). | kom | 6 |  | 0
14. | Nabava, doprema i ugradnja turbinskog mjerača protoka DN 65. Nabava i doprema uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza; • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena; • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca; • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina; • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata). Nabava, doprema i ugradnja reed kontakta za komunikaciju mjerač protoka. Nabava, doprema i ugradnja antene za komunikaciju- nadzorni centar Ugradnja logera, reed kontakta i antena na prethodno ugrađene mjerače protoka i vizualizacija mjernih podataka na računalu u nadzornom centru.
| Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0
| VI. MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI I OSTALO
1. | Obnova asfaltne prometne površine u širini 20 cm većoj od širine rova. Stavkom je uključena dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kompletan rad i sredstva za rad. Nosivosti i ispitivanja pojedinih slojeva - prema OTU i važećim standardima.
| Ojačanje posteljice kolnika_Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i postavljanje geotekstila 300g/m2 i geomreže 40/40 kN/m' u širini 20 cm većoj od širine rova na način da se izvrši polaganje, uz preklapanja po cijeloj širini i dužini rova, prije izrade donjeg nosivog sloja kolnika od tucanika. Ova stavka predviđena je za trase u nerazvrstanim cestama i trasu u ŽC 4170. Uključen je sav materijal, rad i sredstva za rad.Obračun po m2 izvedenog sloja geotekstila i geomreže | m2 | 2386.51 |  | 0
| Izrada tamponskog sloja od tucanika 0/63 mm debljine 45 cm. Zahtijevi kakvoće su: modul stišljivosti Ms=80 MN/m². Obračun po m2 sloja. | m2 | 2386.51 |  | 0
| Izrada betonske stabilizacije(C6/10) nosivog sloja prometnice debljine 10 cm. Obračun po m2 sloja. | m2 | 2386.51 |  | 0
| Izrada bitumeniziranog nosivog sloja prometnice AC 32 base 50/70 u debljini 7 cm. Obračun po m2 sloja. | m2 | 2386.51 |  | 0
| Strojno glodanje, čišćenje i prskanje bitumenskom emulzijom za polaganje habajućeg sloja u debljini 3 cm. Odvoz šuta uključen u cijenu. Obračun po m2 sloja. | m2 | 4350 |  | 0
| Izrada habajućeg sloja prometnice AC 11 surf - dolomit srednje prometno opterećenje, u debljini 3 cm. Obračun po m2 sloja za cijelu širinu prometnice. | m2 | 4350 |  | 0
2. | Obnova kućnih prilaza izrađenih od betona u sloju 25 cm.Stavkom je uključena dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, kompletan rad i sredstva za rad.
| Obračun po m2kućnih prilaza od betona (25cm betona C25/30+ armaturna mreža Q503) | m2 | 50 |  | 0
| Obračun po m2kućnih prilaza od asvalta(20cm betona C25/30+ armaturna mreža Q503+ 5 cm asvalta AC 16 surf 50/70 AG3 M3 ) | m2 | 356 |  | 0
3. | Nabava i doprema materijala i izrada makadamskog sloja od tucanika 0/31,5 mm (Ms≥80MN/m2) u sloju 25 cm u uvaljanom stanju
| Obračun po m2sloja. | m2 | 160 |  | 0
4. | Postavljanje betonskih opločnika(d=6 cm) na novu, pripremljenu nosivu podlogu(pijesak 3 cm, geotekstil 300g/m2, tucanik(0-63 mm) debljine 35 cm, šljunčana separacija 5 cm). Pretpostavlja se dio opločnika zamijeniti novim - cca 25%. Ugradnja pomoću odgovarajućeg stroja za nabijanje uz postizanje potrebne zbijenosti(Ms=50 MN/m2).
| Obračun po m2podloge. | m2 | 15 |  | 0
Obračun po m2opločnika.
| postojeći - 75% | m2 | 3.75 |  | 0
| novi - 25% | m2 | 11.25 |  | 0
5. | Obnova postojećih betonskih rubnjaka. Uračunata je potrebna podloga od tucanika 0-63 mm(d=20 cm) i ugradnja u betonu C16/20(d=10 cm) - skošeni dimenzija 100/25/15 cm
Obračun po kom bet. rubnjaka.
| skošeni dimenzija 100/25/15 cm | kom | 100 |  | 0
| ravni dimenzija 100/25/8 cm | kom | 180 |  | 0
6. | Radovi na obnovi pješačkih staza, u smislu kompletne izgradnje novih staza, uništenih polaganjem novih vodoopskrbnih cjevovoda i ispresjecanih kod rekonstrukcije vodovodnih priključaka. Uključena nabava i ugradnja svog potrebnog materijala.
6.1. | POSTOJEĆA ASVALTNA STAZA
Razbijanje postojećih staza U cijenu uračunati i utovar i odvoz šuta te njegovo deponiranje na deponiji udaljenosti do 5 km.
| Obračun po m2 postojećih staza | m2 | 1300 |  | 0
Strojni iskop postojećeg tla s utovarom u vozilo i odvozom na mjesto zbrinjavanja.
| Obračun po m3. | m3 | 572 |  | 0
Planiranje i zbijanje zemljane posteljice.
| Obračun po m2 posteljice | m2 | 1420 |  | 0
Dobava i ugradnja drobljenog kamenog agregata frakcije 0/60 mm u sloju d = 30 cm..
| Obračun po m3 | m3 | 426 |  | 0
Postavljanje betonskih rubnjaka - sivi dimenzija 6*20*100. Uračunat je potreban beton za ugradnju C16/20(0,015m3/ml). Uključen kompletan materijal i rad.
| Obračun po ml bet. rubnjaka. | ml | 2000 |  | 0
| Dobava i ugradnja nosivog sloja AC 22 base 50/70 AG6 M2, d = 5.0 cm u uvaljanom stanju.. Obračun po m2 sloja. | m2 | 1300 |  | 0
| Čišćenje postojeće podloge i izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva u količini 0.35 kg/m2. Obračun po m2. | m2 | 1300 |  | 0
| Dobava i ugradnja habajućeg sloja asfalta AC 8 surf 50/70 AG4 M4, d = 3.0 cm u uvaljanom stanju. Obračun po m2 sloja | m2 | 1300 |  | 0
Betoniranje pasice između rubnjaka i postojeće kuće betonom C20/25, okvirnih dimenzija 25x15 cm.
| Obračun po m. | m | 1000 |  | 0
Ručno planiranje terena uz rubnjake humusom. Pretpostavljena površina iznosi 1m2 terena po 1m vanjske duljine rubnjaka
| Obračun po m2 planirane površine | m2 | 1000 |  | 0
6.2. | POSTOJEĆA STAZA - BETONSKI OPLOČNJACI
Razbijanje postojećih staza U cijenu uračunati i utovar i odvoz šuta te njegovo deponiranje na deponiji udaljenosti do 5 km.
| Obračun po m2 postojećih staza | m2 | 260 |  | 0
Strojni iskop postojećeg tla s utovarom u vozilo i odvozom na mjesto zbrinjavanja.
| Obračun po m3. | m3 | 114.4 |  | 0
Planiranje i zbijanje zemljane posteljice.
| Obračun po m2 posteljice | m2 | 284 |  | 0
Dobava i ugradnja drobljenog kamenog agregata frakcije 0/60 mm u sloju d = 30 cm..
| Obračun po m3 | m3 | 85.2 |  | 0
Postavljanje betonskih rubnjaka - sivi dimenzija 6*20*100. Uračunat je potreban beton za ugradnju C16/20(0,015m3/ml). Uključen kompletan materijal i rad.
| Obračun po ml bet. rubnjaka. | ml | 400 |  | 0
| Dobava i ugradnja betonskog opločnika debljine d = 8.0 cm, boje i dimenzija prema izboru Naručitelja(SIVI TIP KAO ŠESTEROKUT - ''SEMMERLOCK'' ili JEDNAKOVRIJEDNO , uključujući i izradu podloge od eruptivne kamene frakcije 2/4 mm u sloju 3-5 cm. Obračun po m2. | m2 | 260 |  | 0
Betoniranje pasice između rubnjaka i postojeće kuće betonom C20/25, okvirnih dimenzija 25x15 cm.
| Obračun po m. | m | 200 |  | 0
Ručno planiranje terena uz rubnjake humusom. Pretpostavljena površina iznosi 1m2 terena po 1m vanjske duljine rubnjaka
| Obračun po m2 planirane površine | m2 | 200 |  | 0
| Obračun po ml rekonstrukcije | m | 3259.28 |  | 0
8. | Bušenje strojem ispod trupa ceste na dubini 2-2,5 m odnosno prema projektu. Stavka obuhvaća namještanje (rezanje i varenje), nastavljanje i utiskivanje cijevi određenog promjera po zadanoj niveleti do konačnog proboja, te deponiranje iskopanog materijala na udaljenosti do 10 m od stroja. Cijenom obuhvatiti i potrebne distantne prstenove te završne ''Z'' brtve Ukupno imamo 18 lokacija bušenja.
Obračun po m, izvršenog bušenja određenog promjera čelične zaštitne cijevi.
| čelična cijev DN100 mm - radna PEHD d63 | m' | 30 |  | 0
| čelična cijev DN200 mm - radna PEHD d110 | m' | 126 |  | 0
9. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja cjevovoda s izradom elaborata i upisom u katastar instalacija.
Snimanje cjevovoda mora se izvoditi dok je cjevovod još vidljiv odnosno nakon uspješno provedenih tlačnih proba.
Elaborat mora sadržavati i sve druge instalacije u blizini vodovoda s geodetskim naznakama udaljenosti. Sve vezano na državni koordinatni sustav i visinsku izmjeru.
Elaborat treba izraditi u kartiranom obliku u 5 primjeraka te u digitalnom obliku. Elaborat treba biti izrađen prema važećim zakonima i propisima te ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Obavezna je izjava ovlaštenog geodeta o usklađenosti izvedenog stanja sa iskolčenjem objekta i Lokacijskom dozvolom.
| Obračun po m' geodetski snimljenog cjevovoda - teren | m' | 3259.28 |  | 0
| Obračun po m'-elaborat za katastar | m' | 3259.28 |  | 0
10. | Nabava, doprema i ugradba PVC trake s oznakom VODOVOD te s čeličnim nitima koja se postavlja u rov 30 cm iznad cijevi. stavka uključuje sradstva za rad i sav potreban rad na polaganju trake.
| Obračun po m' položene trake u rovu. | m' | 3259.28 |  | 0
11. | Izrada projekta izvedenog stanja, kojim će se obraditi geodetski elaborat izvedenog stanja u smislu dopune oznaka prema glavnom i izvedbenom projektu. U tekstualnom dijelu projekta izvedenog stanja, potrebno se posebno izjasniti o usklađenosti sa pojedinim posebnim uvjetima te lokacijskim odnosima(popis katastarskih čestica i vlasnika istih). Projektom obuhvatiti sve izmjene do kojih može doći kod izvođenja radova, a koje ne smiju utjecati na lokacijske uvjete. U cijenu je uračunato i mišljenje te suglasnost projektanta glavnog projekta na projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja dostavlja se investitoru - pisani primjerak + 1 primjerak na CD-u, u orginalnim formatima(dwg., doc., xls.), te geokodiranim situacijama.
| Obračun po kompletu isporučene dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
12. | Projektantski nadzor - uključuje praćenje izgradnje prema važećem projektu i davanje suglasnosti za eventualne izmjene koje moraju biti obrađene projektom izvedenog stanja, a bez narušavanja lokacijskih uvjeta i uz zadovoljenje bitnih zahtjeva za građevinu. Predviđa se dolazak projektanta na koordinacije tijekom izvođenja(2 x mjesečno) i dolazak na tehnički pregled izvedene građevine.Predviđeni rok izgradnje predmetne građevine iznosi 10 mjeseci.
| Obračun po kompletu izvedenih radova(15 izlazaka) | kpl | 1 |  | 0
13. | Građevinski radovi na prespojima postojećih i novih vodoopskrbnih cjevovoda-kompletan rad. Isti će se definirati na licu mjesta, otkrivanjem postojećeg cjevovoda i definiranjem broja prespoja i potrebnog materijala, a biti će obrađeni građevinskom knjigom. Prespoji ostaju i nakon završetka radova, odnosno završetka prespoja kućnih priključaka na nove cjevovode, kada će se stari cjevovodi kompletno isključiti. Prespoje je potrebno dokumentirati kroz projekt izvedenog stanja.
| Obračun po broju kompleta radova izvedenih prespoja na cjevovod : | kom | 8 |  | 0
14. | Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala širine 50 cm, debljine 20 cm. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 0-31,5 mm, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti(Ms>40MN/m2),
| Obračun je u m' izrađene bankine. | m' | 3000 |  | 0
| VII. ZAVRŠNI RADOVI I OSTALO - UKUPNO: |  |  |  | 0
OPETOVANJE
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | 0
IV. | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
V. | ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
VI. | MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI I OSTALO |  |  | 0
VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA ŽUPANJE REKONSTRUKCIJA DIJELA GLAVNIH VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA
| U K U P N O (bez PDV-a): |  |  | 0